## COLD WATER PUMP
แบบฟอร์ม check sheet ปั๊มน้ำประปา
COLD WATER PUMP
PROJECT TITLE : |  |  | ปั๊มน้ำประปา |  |  |  | DATE :
ADDRESS : | [6 empty] | LOCATION :
MAN-HOUR USED :
COLD WATER PUMP | [6 empty] | EQUIPMENT CODE |  | CWP-01 | CWP-02
[7 empty] | BRAND / MODEL (PUMP) |  | GRUNDFOS / 925W 220V | GRUNDFOS / 925W 220V
BRAND / MODEL(MOTOR)
[5 empty] | PERIOD | W / M | HP/RPM
TASKS | [6 empty] | STANDARD |  | RECORD
WEEKLY MAINTENANCE No.1-10
MOTOR & CONTROL SYSTEM
1 | GENERAL CLEANING / ทำความสะอาดทั่วไป | [6 empty] | /
2 | เสียงการทำงานของปั๊ม เสียงดังผิดปกติ | [6 empty] | N
3 | จุดรั่วซึม รอยหยด น้ำรั่ว ตามข้อต่อหรือตัวปั๊ม
4 | CHECK PROTECTIONS DEVICE / ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ | [6 empty] | N
PUMP
5 | GENERAL CLEANING / ทำความสะอาดทั่วไป | [6 empty] | /
6 | CHECK MECHANICAL SEAL FOR CONDITION / ตรวจสอบสภาพของซีลต่างๆ | [6 empty] | N
7 | VALVE OPERATION & PACKING ADJUST. / ตรวจสอบการทำงานของ Valve และปรับแต่ง | [6 empty] | N
Packing Seal ป้องกันการรั่ว
8 | CHECK FOR PIPE FLEXIBLE JOINT VIBRATION PROTECTION / ตรวจสอบ Flexible | [6 empty] | N
Joint ป้องกันการสั่นสะเทือนของท่อ
9 | CHECK FOR PIPES CONDITION & LEAKS / ตรวจสอบการรั่วของท่อ | [6 empty] | N
10 | CHECK FOR LOOSE BOLTS & NUTS / ตรวจสอบความแน่นของน็อตยึดต่าง ๆ | [6 empty] | N
MONTHLY MAINTENANCE No.15 - 19
MOTOR & CONTROL SYSTEM
11 | CHECK MOTOR VOLTS AND RECORD / ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้าและบันทึกค่า | [6 empty] | 220 - 230V
12 | CHECK MOTOR AMPS AND RECORD / ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าและบันทึกค่า | [5 empty] | STANDARD |  | 4.4 A | 4.4 A
RECORD
13 | CHECK INSULATION & GROUND FOR ELECTRIC COMPONENTS /
| ตรวจสอบสภาพของฉนวนและลงกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า | [6 empty] | >20 Mohm
PUMP
14 | CHECK MOTOR BEARING / ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์ | [6 empty] | N
15 | CHECK RUST & PAINT IF NECESSSARY / ตรวจสอบการเกิดสนิม และทาสีป้องกันสนิมถ้าหากจำเป็น | [6 empty] | N
/ = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install
RECOMMENDATIONS / REMARKS
SAFETY NOTE : |  | 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts./ ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว
2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel./ ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.) Make sure that after the operation. System in the status. Work as normal./ ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น
Done By / ดำเนินการโดย |  |  |  | Checked by / ตรวจสอบโดย |  |  |  |  | Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น (ผู้ตรวจเช็ค) |  |  |  | Signature/ลายเซ็น (SUPERVISOR /หัวหน้าส่วนงาน) |  |  |  |  | Signature/ลายเซ็น(ผู้จัดการฝ่ายธุรการและทรัพย์สิน)
……………………………………………………….. |  |  |  | ………………………………………………………………………….. |  |  |  |  | ……………………………………………………………………
Date/วันที่ ……….........…… Time/เวลา …………..… |  |  |  | Date/วันที่ ……….........……….. Time/เวลา …………..…….. |  |  |  |  | Date/วันที่ ………………………………...
FM-AD-15 : Rev.01 : 15/11/2567

## ต้นฉบับ EQUALIZING PUMP (hidden)
MAINTENANCE TASKS REPORT
EQUALIZING PUMP
PROJECT TITLE : | [5 empty] | DATE :
ADDRESS : | [5 empty] | LOCATION :
MAN-HOUR USED :
EQUALIZING PUMP | [5 empty] | EQUIPMENT CODE
BRAND / MODEL (Motor)
BRAND / MODEL (Pump)
PERIOD
kW / RPM / GPM
TASKS | [5 empty] | STANDARD | RECORD
MONTHLY MAINTENANCE No.1-11
1 | General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป |  |  |  |  | /
2 | Check Comunimation for Building Automation System and Cleaning |  |  |  |  | N
/ ตรวจสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงกับระบบควบคุมอัตโนมัติพร้อมทั้งทำความสะอาด
MOTOR & CONTROL SYSTEM
3 | Check Working Of Control System / ตรวจสอบการทำงานของชุดควบคุมระบบ |  |  |  |  | N
4 | Check Fuse & Protection Device / ตรวจสอบฟิวส์และระบบการป้องกัน |  |  |  |  | N
5 | Tigtening Of All Electrical Connection / ขันน๊อตของจุดต่อสายไฟฟ้าทั้งหมด |  |  |  |  | /
6 | Check Motor(s) AMPS. Draw / ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าและบันทึกค่า |  |  |  |  | STANDARD | _________ AMP | __________ AMP
RECORD
7 | Check Motor(s) VOLTS. Draw / ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้าและบันทึกค่า (3 Phase =380V-400V ) |  |  |  |  | 380-415 Volts
MOTOR PUMP
8 | Check Operation All Gate Valve / ตรวจสอบการทำความงานของวาล์วทั้งหมด |  |  |  |  | N
9 | Check Gauge For Accuracy If Application / ตรวจสอบความถูกต้องในการวัดของเกจวัดค่าต่างๆ |  |  |  |  | N
10 | Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพซีลต่าง ๆ |  |  |  |  | N
11 | Check For Pipe Condition & Leak / เช็คสภาพท่อและการรั่วไหล |  |  |  |  | N
QUARTERLY MAINTENANCE No.1-16
CONTROL SYSTEM
12 | Check Operation of Auto Start / Stop of Float Switch / ตรวจสอบการทำงานของลูกลอย |  |  |  |  | N
13 | Clean Control Panel & Magnetic Contactor Relay & Accessary |  |  |  |  | /
/ ทำความสะอาดตู้ควบคุมและแมกเนทิคและอุปกรณ์
MOTOR PUMP
14 | Check Mechanic Seal For Condition / ตรวจสอบสภาพของซีลต่างๆ |  |  |  |  | N
15 | Check For Pipe & Pump Insulation / ตรวจสอบท่อและฉนวนของปั๊ม |  |  |  |  | N
16 | Check & Clean Stainer / ตรวจสอบและทำความสะอาดที่กรองเศษขยะต่างๆ |  |  |  |  | N
SEMI YEAR MAINTENANCE No.1-20
CONTROL SYSTEM
17 | Tightening of All Electrical Connections / ตรวจขันน๊อตล๊อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ |  |  |  |  | /
MOTOR PUMP
18 | Check Condition of Motr / Pump Rearing / ตรวจสอบสภาพลูกปืนของมอเเตอร์ |  |  |  |  | N
19 | Clean Pit / ทำความสะอาดบ่อ |  |  |  |  | N
20 | Check For Loose Bolts & Nuts / ตรวจสอบความแน่นของน๊อตยึดต่าง ๆ |  |  |  |  | /
YEARLY MAINTENANCE No.1-23
MOTOR PUMP
21 | Check Insulation & Ground For Electrical Components / |  |  |  |  | > 20 Mohm
ตรวจสอบสภาพของฉนวนและการลงกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า
22 | Check Condition Oil / ตรวจสอบสภาพของน้ำมันหล่อลื่น |  |  |  |  | N
(ถ้าผิดน้ำมันหล่อลื่นผิดปกติต้องดำเนินการเปลี่ยน ข้อ 23)
23 | Drain & Replace Oil / เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น (OIL No.SEA 32) |  |  |  |  | /
/ = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install
RECOMMENDATIONS / REMARKS
SAFETY NOTE : |  | 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts./ ต้องมั่นใจว่าได้ตัดกระแสไฟฟ้าแล้ว
2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel./ ต้องแน่ใจว่าได้มีการติดป้ายเตือนบริเวณตู้ควบคุมต่างๆที่ดำเนินการ
3.) Make sure that after the operation. System in the status. Work as normal./ ต้องแน่ใจว่าระบบอยู่ในสภาวะปกติ หลังจากดำเนินการข้างต้น
Done By / ดำเนินการโดย |  |  |  | Checked by / ตรวจสอบโดย |  |  | Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง ) |  |  |  | Signature/ลายเซ็น( SUPERVISOR /หัวหน้าช่างเทคนิค) |  |  | Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )
1 | ……………………………………………………. |  |  | ………………………………………………………………………….. |  |  | ……………………………………………………………………
2 | ……………………………………………………. |  |  | Date/วันที่ ……………….. Time/เวลา ……………….. |  |  | Date/วันที่ ……………………………………...
3 | ……………………………………………………. |  |  | Signature/ลายเซ็น( ENGINEER / วิศวกร) |  |  | CUSTOMER'S ACCEPTANCE
| Date/วันที่ |  | ……………………………………………… | ………………………………………………………………………… |  |  | ……………………………………………………………………
| Time/เวลา |  | ……………………………………………… | Date/วันที่ ……………………………………... |  |  | Date/วันที่ ……………………………………...
FM-PRO-OM 083 : Rev 00 : 01/10/63

## ต้นฉบับ BOOSTER PUMP SET (hidden)
MAINTENANCE TASKS REPORT
BOOSTER PUMP SET
PROJECT TITLE : | [6 empty] | วันที่ :
ADDRESS : | [6 empty] | สถานที่ติดตั้ง :
BOOSTER PUMP SET | [6 empty] | รหัสเครื่องจักร :
BRAND / MODEL (PUMP)
BRAND / MODEL(MOTOR)
|  |  |  | PERIOD |  | M
MOTOR & CONTROL SYSTEM |  |  |  |  | STANDARD |  | RECORD
MONTHLY MAINTENANCE No.1-18
MOTOR & CONTROL SYSTEM
1 | GENERAL CLEANING / ทำความสะอาดทั่วไป |  |  |  |  | /
2 | CHECK FUSES & PROTECTIONS DEVICE / ตรวจสอบฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ |  |  |  |  | N
3 | CHECK WORKING OF CONTROL SYSTEM / ตรวจสอบการทำงานของระบบควบคุม |  |  |  |  | N
4 | CLEAN CONTROL PANEL & MAGNETIC CONTACT RELAY & ACCESSARY /
| ทำความสะอาดตู้ควบคุมและแมกเนทิคและอุปกรณ์ |  |  |  |  | N
5 | CHECK & RECORD PRESSURE CUT IN SETTING / ตรวจสอบและบันทึกค่าแรงดันน้ำที่ตั้งสำหรับต่อการทำงาน |  |  |  |  | _1.7_Bar
6 | CHECK & RECORD PRESSURE CUT OFF SETTING / ตรวจสอบและบันทึกค่าแรงดันน้ำที่ตั้งสำหรับตัดการทำงาน |  |  |  |  | __3__Bar
7 | CHECK MOTOR VOLTS AND RECORD / ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้าและบันทึกค่า |  |  |  |  | 380-415 V
8 | CHECK MOTOR AMPS AND RECORD / ตรวจสอบค่ากระแสไฟฟ้าและบันทึกค่า |  |  |  | STANDARD |  | ______ A | ______ A | ______ A
RECORD
PUMP
9 | GENERAL CLEANING / ทำความสะอาดทั่วไป |  |  |  |  | /
10 | CHECK MECHANICAL SEAL FOR CONDITION / ตรวจสอบสภาพของซีลต่างๆ |  |  |  |  | N
11 | VALVE OPERATION & PACKING ADJUST. / ตรวจสอบการทำงานของ Valve และปรับแต่ง Packing Seal |  |  |  |  | N
ป้องกันการรั่ว
12 | CHECK FOR PIPE FLEXIBLE JOINT VIBRATION PROTECTION / ตรวจสอบ Flexible Joint ป้องกันการ |  |  |  |  | N
สั่นสะเทือนของท่อ
13 | CHECK GAUGES FOR ACCURACY / ตรวจสอบการทำงานของเกจวัดค่าต่างๆ |  |  |  |  | N
14 | CHECK & RECORD DISCHARGE PRESSURE / ตรวจสอบและบันทึกค่าแรงดันน้ำที่จ่าย |  |  |  |  | _2.3_ Bar
15 | GREASING / ทำการหล่อลื่นด้วยจาระบี |  |  |  |  | /
16 | CHECK FOR PIPES CONDITION & LEAKS / ตรวจสอบการรั่วของท่อ |  |  |  |  | N
17 | CHECK FOR LOOSE BOLTS & NUTS / ตรวจสอบความแน่นของน็อตยึดต่าง ๆ |  |  |  |  | N
18 | CHECK & CLEAN STAINER / ตรวจสอบและทำความสะอาดไส้กรองสแตรนเนอร์ |  |  |  |  | N
YEARLY MAINTENANCE No.1-22
MOTOR & CONTROL SYSTEM
19 | TIGHTENING OF ALL ELECTRICAL CONNECTIONS / ตรวจขันน๊อตล๊อกขั้วสายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ |  |  |  |  | /
20 | CHECK INSULATION & GROUND FOR ELECTRIC COMPONENTS /
| ตรวจสอบสภาพของฉนวนและลงกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า |  |  |  |  | >20 Mohm
PUMP
21 | CHECK MOTOR BEARING / ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์ |  |  |  |  | N
22 | CHECK RUST & PAINT IF NECESSSARY / ตรวจสอบการเกิดสนิม และทาสีป้องกันสนิมถ้าหากจำเป็น |  |  |  |  | N
/ = Do PM , X = Don't PM , N = Normal , AB = Abnormal , - = Non Install
RECOMMENDATIONS / REMARKS
SAFETY NOTE : |  | 1.) Make Sure Disconnect Power Before Touching Any Electrical Parts.
2.) Make Sure To Show Warning Sign At Control Panel.
3.) Make sure that after the operation. System in the status. Work as normal.
Done By / ดำเนินการโดย |  |  | Checked by / ตรวจสอบโดย |  |  |  |  | Verified by / ทวนสอบโดย
Signature/ลายเซ็น( Tech./ช่าง ) |  |  | Signature/ลายเซ็น( SENIOR .TECH /ช่างเทคนิคอาวุโส) |  |  |  |  | Signature/ลายเซ็น( BM./ผู้จัดการอาคาร )
1……………………………………………………….. |  |  | ………………………………………………………………………….. |  |  |  |  | ……………………………………………………………………
2……………………………………………………….. |  |  | Date/วันที่ ……………….. Time/เวลา ……………….. |  |  |  |  | Date/วันที่ ………………………………...
3……………………………………………………….. |  |  | Signature/ลายเซ็น( ENGINEER / SUPERVISOR) |  |  |  |  | CUSTOMER'S ACCEPTANCE
| Date/วันที่…………………………. |  | ………………………………………………………………………… |  |  |  |  | ……………………………………………………………………
| Time/เวลา………………………… |  | Date/วันที่ ……………………………………... |  |  |  |  | Date/วันที่ ………………………………...
FM-PRO-OM 087 : Rev 00 : 01/10/63